УДК 624.012.25

Оцінка технічного стану збірних залізобетонних конструкцій для проведення реконструкції виробничо-складського комплексу

Assessment of the technical condition of prefabricated reinforced concrete structures for the reconstruction of a production and warehouse complex

С. Я. Дробишинець, к.т.н., доцент (Луцький національний технічний університет, Луцьк), О.Г. Бондарський, к.т.н., доцент (Луцький національний технічний університет, Луцьк), П.О. Сунак, к.т.н., доцент (Луцький національний технічний університет, Луцьк), О.П. Шимчук, к.т.н., доцент (Луцький національний технічний університет, Луцьк)

S. Y. Drobyshynets, Ph.D. in Engineering, Associate Professor (Lutsk National Technical University, Lutsk), P.O. O.G. Bondarskyi Ph.D. in Engineering, Associate Professor (Lutsk National Technical University, Lutsk), Sunak, Ph.D. in Engineering, Associate Professor (Lutsk National Technical University, Lutsk), O.Р. Shymchuk, Ph.D. in Engineering, Associate Professor (Lutsk National Technical University, Lutsk)

Розглянуто основні особливості оцінки технічного стану збірних залізобетонних конструкцій. Наведено результати обстеження збірних залізобетонних конструкцій для проведення реконструкції виробничо-складського комплексу.

The main features of the assessment of the technical condition of prefabricated reinforced concrete structures are considered. The results of the inspection of prefabricated reinforced concrete structures for the reconstruction of a production and warehouse complex are presented.

На даний час досить поширеною практикою у будівництві є використання б/в збірних залізобетонних конструкцій для спорудження різного роду промислових об’єктів (складів матеріалів, виробничих цехів, навісів і т.д.).

За рахунок використання таких конструкцій забудовники зможуть зекономити певний відсоток коштів на будівництві.

Проте, при використанні даного виду залізобетонних елементів постає ряд питань, які потрібно кваліфіковано вирішувати.

В першу чергу потрібно провести технічне обстеження таких конструкцій на наявність дефектів. Дослідити фізико-механічні характеристики бетону та арматури.

На основі проведених обстежень необхідно розробити рекомендації щодо усунення дефектів та виконати підсилення конструкцій.

Оцінка технічного стану з/б конструкцій здійснюється на основі результатів обстеження технічного стану, під час якого проводиться комплекс робіт по визначенню фактичного зносу конструкцій, визначенню фізико-механічних характеристик бетону та арматури, відповідності навантаженням та впливам, виявленню дефектів і пошкоджень за [1]. При необхідності проводяться роботи з оцінки несучої здатності конструкції з використанням методів перевірного розрахунку. Технічний стан об’єкта за рівнем придатності до подальшої експлуатації визначають на підставі технічного стану окремих конструкцій і, згідно з [1], характеризують однією з чотирьох категорій: «нормальний», «задовільний», «непридатний до нормальної експлуатації» та «аварійний».

Зокрема, для проведення реконструкції виробничо-складського комплексу, одного із промислових підприємств, було проведено інструментальне та візуальне обстеження збірних залізобетонних конструкцій: колон по типу серії КЭ-01-06, підкранових балок марки БК-3К по типу серії КЭ-01-13, балок покриття марки АБ 18-2 по типу серії ПК-01- 06, ребристих плит покриття марки ПКЖ-2 по типу серії ПК-01-106, розмірами 1500 х 6000 мм, тощо.

В результаті виконання робіт з технічного обстеження було встановлено, що тривалий період зберігання конструкцій, несприятливий вплив навколишнього середовища привели до ряду незначних пошкоджень та дефектів окремих конструктивних елементів, тобто:

• Збірні залізобетонні колони по типу серії КЭ-01-06 мають пошкодження: оголення та корозія арматури, сколи, корозія закладних деталей. Тріщин немає.

• Збірні залізобетонні підкранові балки марки БК-3К по типу серії КЭ- 01-13 мають: незначні сколи, корозію закладних деталей. Спостерігається порушення закладних деталей при демонтажі.

• Збірні залізобетонні балки покриття марки АБ 18-2 по типу серії ПК- 01-06 мають: незначні сколи при демонтажі, корозію закладних деталей. Спостерігається частково порушення закладних деталей при демонтажі, вирвані монтажні петлі.

• Збірні залізобетонні ребристі плити покриття марки ПКЖ-2 по типу серії ПК-01-106, розмірами 1500 х 6000 мм, мають: сколи, виколи, частково оголена конструктивна арматура, корозія закладних деталей.

Аналіз результатів інженерних обстежень показує, що внаслідок тривалого періоду експлуатації, несприятливого впливу навколишнього середовища та демонтажі збірні залізобетонні конструкції отримали ряд незначних дефектів та пошкоджень: сколів, виколів, спостерігається корозія конструктивної арматури, а також корозія закладних деталей.

Проте, незважаючи на наявність виявлених дефектів, клас і марка бетону будівельних конструкцій відповідає вимогам типових серій періоду їх виготовлення.

1. ДСТУ 9273:2024 Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінювання їхнього технічного стану. Механічний опір та стійкість. 2. Панчук Ю. М., Дробишинець С. Я,., Сунак П. О., Парнета О. Б. Експериментальні дослідження напружено-деформованого стану важкого бетону за циклічних навантажень високих рівнів. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Рівне, 2025. Випуск 47. С. 375-383 / URL: https://doi.org/10.31713/budres.v0i47.45. 3. Дробишинець С.Я., Ужегова О.А., Бондарський О.Г., Ужегов С.О., Рoткo С.В. Результати обстеження конструкцій прибудови до корпусу громадської будівлі у м. Луцьк. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. 2024, 22, 57-66. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2024-12(22)-06. 4. Бондарський О.Г., Дробишинець С.Я., Лучинець С.А., Рoткo С.В., Ужегова О.А. Технічне обстеження залізобетонних конструкцій. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. Луцьк: ЛНТУ, 2023. Вип. 19. С. 22-32. 0,69 обл.вид.арк. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2023-9(19)-03 .